MOTORI ELETTRICI

Motori asincroni - Collegamento unica polarità - Collegamento doppia polarità - Calcolo della corrente - Relazione tra cavalli vapore e chilowatt - Rendimento - Cambio frequenza - Suggerimenti - Altri motori - Calcolo del condensatore per alimentazione monofase - Note personali

| MOTORI ASINCRONI TRIFASE I motori elettrici più utilizzati sono quelli asincroni trifasi a gabbia di scoiattolo. Possono avere forme e dimensioni differenti a seconda della potenza, della casa costruttrice e dal tipo di applicazione. Nella figura sono riportate le forme costruttive dei motori più comuni. I motori possono essere costruiti con tecnologie differenti per adattarli al tipo di ambiente di lavoro. Ad esempio esistono i motori detti "tropicalizzati" che vengono utilizzati principalmente dove le condizioni di lavoro sono critiche (ad esempio dove la temperatura in cui lavorano è estremamente alta, oppure su applicazioni dove si richiede uno sforzo costante del motore e quindi un riscaldamento eccessivo). Oltre per forme costruttive, i motori vengono divisi anche per grandezze che indicano la dimensione del motore (gr.63 - 71 - 80 - 90, ecc.). Qundo si acquista un motore i dati principali da considerare sono: La tensione applicata V (es. trifase 220-380V) La potenza del motore espressa in Kw o HP (es. 0,18 - 0,37 - 0,75 Kw) Il numero di giri g/m (es. 1400g/m più utilizzato) La grandezza GR (es. gr71 - 80 - 90) La forma costruttiva (es. B14 - B5 - B3) Eventuali applicazioni particolari (es. autofrenante, tropicalizzato, ecc.) Le applicazioni particolari possono essere: Tropicalizzato: realizzazione del motore in tecnologia particolare per adattarlo a particolari condizioni di lavoro estremamente critiche (tipo alte temperature) Servoventilato: al posto della tradizionale ventola di raffreddamento viene applicata una ventola elettrica di solito alimentata con tensione uguale a quella del motore. Autofrenante: aggiunta di un freno per far sì che in assenza di tensione il motore si blocchi istantaneamente e ridando alimentazione il freno si sblocca. Generalmente il freno è del tipo elettromagnetico ed è solitamente collegato alla morsettire del motore. Normalmente il freno è sempre inserito in assenza di tensione, inolte è presente anche un foro per lo sbloccaggio manuale (sul retro del motore). Con ruota libera: viene applicata una ruota libera al posto del cuscinetto per far sì che il motore possa girare solo in un senso (ATTENZIONE ALLA POLARITA' QUANDO LO SI COLLEGA) SCHEMI DI COLLEGAMENTI AD UNICA POLARITA' Schemi di collegamento per motori trifasi a 2-4-6-8 poli. Morsettiera a 6 morsetti. Collegamento a Triangolo Collegamento a Stella Schemi di collegamento per motori trifasi a 2-4-6-8 poli. Morsettiera 12 morsetti. Collegamento a Stella Collegamento a doppia Stella Collegamento a Trinagolo Collegamento a doppio triangolo Schemi di collegamenti per motori trifasi a 2-4-6-8 poli. Morsettiera 12 morsetti. Avviamento con commutatore Stella-Triangolo. Collegamento a triangolo Collegamento a doppio Triangolo SCHEMI DI COLLEGAMENTI A DOPPIA POLARITA' Schemi di collegamento per motori trifasi a due velocità, unico avvolgimento, unica tensione, tipo Dhalander. Collegamento 6 morsetti doppia Collegamento 6 morsetti Triangolo Stella per velocità maggiore per velocità minore Schemi di collegamento per motori trifasi a due velocità, doppio avvolgimento, unica tensione. Collegamento 6 morsetti Collegamento 6 morsetti per velocità maggiore per velocità minore Schemi di collegamento per motori trifasi a due velocità, unico avvolgimento, unica tensione, tipo Dhalander. Avviamento a Stella sulla velocità più bassa (Trinagolo). Collegamento 9 mosetti Stella Colelgamento 9 morsetti Triangolo Collegamento 9 morsetti doppia per velocità minore per velocità minore Stella per velocità maggiore Schemi di collegamento per motori trifasi a due velocità, doppio avvolgimento, unica tensione. Collegamento 9 morsetti Collegamento 9 morsetti Collegamento 9 morsetti per velocità minore per velocità minore per velocità maggiore Schemi di collegamento per motori trifasi a due velocità, doppio avvolgimeno, doppia tensione. Collegamento 12 morsetti Stella Collegamento 12 morsetti Collegamento 12 morsetti Stella Collegamento 12 morsetti per velocità maggiore Triangolo per velocità maggiore per velocità minore Trinagolo per velocità minore CALCOLO DELLA CORRENTE 1) Per corrente continua I= 1000 x P x 100 V x  2) Per corrente alternata monofase I= 1000 x P x 100 V x cos  x  3) Per corrente alternata trifase I= __1000 x P x 100_ 1,73 x V x cos x  P=potenza fornita dal motore in KW I=intensità di corrente (A) V=tensione ai morsetti (V) cos =fattore di potenza  =rendimento % Esempio: Motore acorrente alternata trifase 7,5KW=10,2CV alla tensione di 220V, cos =0,87 e 86,5% l'intensità di corrente è: I= _1000 x 7,5 x 100____ = 26A 1,73 x 220 x 0,87 x 86,5 RELAZIONI FRA CAVALLI VAPORE E CHILOWATT CV HP KW Kgm/s 1 1,0139 1,360 0,9863 1 1,341 0,7355 0,7457 1 75 76,05 101,98 RENDIMENTO Il rendimento , è il rapporto tra potenza utile e la potenza assorbita da una macchina in %  _potenza assorbita in KW 100 potenza utile in KW Potenza assorbita= | 100 x potenza utile  Esempio: Determinare il consumo di potenza di un motore da 15CV con rendimento =75%. Potenza utile 15CV=0,736 x 15=11,04KW; la potenza richiesta dal motore è quindi: 100 x 11,04 =14,72 KW 75 CAMBIO DI FREQUENZA Quando un motore, costruito per una determinata frequenza, viene inserito su una rete a frequenza diversa, alla medesima tensione, ne vengono modificate le caratteristiche di potenza e velocità. 50HZ 42Hz minore velocità minore potenza 60Hz maggiore velocità =maggiore riscaldamento maggiore potenza Il rapporto fra le frequenze è uguale al rapporto fra le tensioni: per passare quindi da una frequenza all'altra è necessario modificare, nel medesimo rapporto, anche la tensione di alimentazione. Qui sotto è presente una tabella delle tensioni da applicare in rapporto alla frequenza. Frequenza Tensione V 42Hz 50Hz 60Hz 92 110 132 105 125 150 125 150 180 185 220 265 220 260 310 320 380 455 420 500 600 SUGGERIMENTI Quando si collega il motore bisogna controllare la polarità, cioè la sequenza delle fasi applicate alla morsettiera. Per cambiare il senso di rotazione del motore basta invertire due fasi qualsiasi tra loro. Per controllare se un motore è funzionante basta effettuare dei semplici controlli: controllare se il motore è bloccato ruotando l'asse manualmente, a volte è sufficiente cambiare un cuscinetto interno. se nell'ambiente di lavoro c'è presenza d'acqua, controllare se il motore è bagnato internamente o nella scatola della morsettiera. Se si è fortunati basta asciugarlo. Effettuare una prima verifica se il motore è a massa. Utilizzare un tester con la funzione di ohmmetro e con la scala più alta, verificando se tra la carcassa del motore e le tre fasi c'è resistenza. Se il tester non segna alcun valore possiamo essere certi che gli avvolgimenti interni del motore non vanno a terra. Ricordarsi di scollegare i fili prima di procedere alla misurazione. Verificare, sempre con l'ausilio del tester, la presenza di una certa resistenza (uguale per tutti gli avvolgimenti) che sarà di un paio di ohm e che dipende dalla grandezza del motore. Se rileviamo, ad esempio, 43ohm su tutte le tre fasi, il motore è funzionante. Tenete in considerazione una piccola tolleranza tra fase e fase. Se invece rileviamo una notevole differenza tra fase e fase, ad esempio 43 - 50 -20ohm, oppure in una fase non troviamo resistenza, il motore non è riutilizzabile. ALTRI MOTORI DI USO PIU' COMUNE Altri tipi di motori più utilizzati nell'automazione sono quelli MONOFASE, VETTORIALI, BRUSHLESS e quelli IN CONTINUA. Esistono in commercio anche motori con integrato un azionamento per il controllo della velocità. CALCOLO DEI CONDENSATORI PER COLLEGAMENTO MONOFASE Di seguito viene riportata la formula per il calcolo del valore del condensatore da applicare tra due fasi del motore trifase (come disegno), per poterlo collegare con una alimentazione monofase (220V). E' da tener presente che questo sistema di collegamento è valido solo se il motore è predisposto per il collegamento a 220V (lo si può verificare dalla targhetta del motore). C=50 x P x (220/V)2 x 50/f (in µF) Dove P=potenza del motore in CV V=tensione nominale di alimentazione in VOLT f=frequenza nominale in Hz -Come tipo autofrenante gli MGM sono buoni anche per elevate operazioni. Tenete presente che dopo numerose operazioni di sgancio-aggancio, è normale l'usura della chiavetta posta sull'asse soprattutto se l'accoppiamento asse motore - utilizzatore è "comodo"! Montate chiavette in ferro e non in inox per evitare di usurare anche la sede nell'asse del motore. -Meglio indirizzarsi su case conosciute come SIEMENS, ABB, MARELLI, ecc. ( quelli che utilizzo principalmente). Il costo rispetto alle altre sottomarche è moderatamente più alto ma è meglio spendere qualcosa in più riducendo le sostituzioni indesiderate. |
| --- | --- |